| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔医用中央供气系统储气罐 | 1、原件材质：Q345R 2、外观处理：镜面抛光 3、设计压力：1.05MPa 4、使用压力：1.0MPa 5、设计温度：150℃ 6、工作温度：100℃ 7、介质：压缩空气 8、腐蚀裕量：1.0mm 9、焊接接头系数：0.85 10、容积：400L 11、设计使用年限：≥8年 12、净重量≥148kg 13、安装阀整定压力：1.02MPa 14、耐压实验：1.58MPa（水温、气温≥5℃） 15、所有对接焊缝、角焊缝均爵采用全焊透结构,焊缝 与母村应圆滑过渡,不得有表面裂纹、 未焊透、未溶合,表面气孔弧坑、未填满和肉眼可见的夹渣等缺陷,角焊缝的外形应当凹形圆滑过渡。 注：投标时需提供第三方专业机构出具的产品检测合格复印件加盖投标单位公章。 | 8个 | 安装至临床实训楼一楼 |
| 2 | 旧储气罐拆除 | 供应商负责将旧储气罐拆除，运到校内指定位置。 | 8个 | 临床实训楼一楼 |
| 3 | 新储气罐安装 | - 1、供应商安排专业人员现场安装调试。 - 2、安装后须对罐体、进出气接口及罐体至设备之间的气路进行气密性检查。 | 8个 | 临床实训楼一楼 |